## Kehua KR11 Plus (1-10 кВА)
Модель | KR1000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 24/36
Тип батареи | 2×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 4×IEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 145×360×225
Вес (кг) | 9,2/4,5
Модель | KR1000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 24/36
Тип батареи | 2×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 4×IEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 145×360×225
Вес (кг) | 9,2/4,5
Модель | KR2000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 48/72
Тип батареи | 4×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 17.7/8.5
Модель | KR2000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 48/72
Тип батареи | 4×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 17.7/8.5
Модель | KR3000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 94%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 72/96
Тип батареи | 6×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 22.9/9.2
Модель | KR3000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 94%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка)
<5% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 72/96
Тип батареи | 6×9Ач 12В / Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 2025-04-01
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | 6×IEC320 C13,1×IEC320 C19
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330
Вес (кг) | 22.9/9.2
Модель | KR6000+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192/192...240
Тип батареи | 16×9Ач 12В / Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×553/190×422×337
Вес (кг) | 54.5/10.9
Модель | KR6000L+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192/192...240
Тип батареи | 16×9Ач 12В / Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×553/190×422×337
Вес (кг) | 54.5/10.9
Модель | KR1110S+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192/192...240
Тип батареи | 16×9Ач 12В / Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×553/190×422×337
Вес (кг) | 56.2/12.5
Модель | KR1110+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192/192...240
Тип батареи | 16×9Ач 12В / Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (регулируемый)
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/SNMP//RS485+сухие контакты (опция )
Выходные розетки | Клеммное соединение
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 230×502×553/190×422×337
Вес (кг) | 56.2/12.5

## Kehua KR11-J Plus (6-10 кВА)
Модель | KR6000L-J+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176…275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 при температуре не выше +30°С)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 регулируемый
Другое
Коммуникационные порты | RS 232+EPO+USB (SNMP, RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение + 2хIEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×500×2U (ИБП)
Вес (кг) | 10.6 кг
Модель | KR1110-J+
Вход
Диапазон напряжения (В) | 176…275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 при температуре не выше +30°С)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка
Время переключения на байпас (мс) | 0
Батарея
Напряжение (В) | 192...240
Тип батареи | Внешние (16...20 батарей)
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 регулируемый
Другое
Коммуникационные порты | RS 232+EPO+USB (SNMP, RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | Клеммное соединение + 2хIEC320 C13
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×500×2U (ИБП)
Вес (кг) | 12.2 кг

## Kehua KR-RM (1-10 кВА)
Модель | KR1000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 36
Тип батареи | 3×7Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 14/8 кг
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 3х7Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 20
Модель | KR1000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД (макс.) | 92.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 36
Тип батареи | 3×7Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 14/8 кг
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 3х7Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×420×87(2U)
Вес (кг) | 20
Модель | KR2000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Тип батареи | 4×9Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 22/13.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 4х9Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 29
Модель | KR2000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД (макс.) | 93.5%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Тип батареи | 4×9Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 22/13.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 4х9Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 29
Модель | KR3000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 93.8%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | 6×9Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 28/14.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 6х9Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 40
Модель | KR3000L-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД (макс.) | 93.8%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 105%...110% до 10 минут, 111%...130% до 1 минуты, 131%-150% - до 1с, более 150% до 200 мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Тип батареи | 6×9Ач12В/Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 1/1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <50
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 28/14.5
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 2 группы 6х9Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×570×87(2U)
Вес (кг) | 40
Модель | KR6000-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 6000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 115%...130% до 10 минут, 116%...150% до 30 сек, более 150% до 500 мс
Батарея
Напряжение (В) | 192…240
Тип батареи | 16х7АЧ12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | Клеммы + 2×IEC320 C13
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×660×174(4U)
Вес (кг) | 55.6
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 16х7Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×500×130(2U)
Вес (кг) | 45
Модель | KR1110-RM
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...275
Частота (Гц) | 40-70 (50/60 Гц автоопределение)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <4%
Выход
Мощность (ВА) | 10000
КПД (макс.) | 95.5%
Коэффициент мощности | 0,9 (1,0 опционально)
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании от батареи)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка)
ЭКО режим | Да
Время переключения на АКБ | 0
Перегрузка | 115%...130% до 10 минут, 116%...150% до 30 сек, более 150% до 500 мс
Батарея
Напряжение (В) | 192…240
Тип батареи | 16х9АЧ12В
Зарядный ток (А) мах. | 1...8 (настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS 232, EPO, USB/(SNMP/RS485+сухие контакты-опция)
Выходные розетки | Клеммы + 2×IEC320 C13
Дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...50°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...50°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×660×174(4U)
Вес (кг) | 64 кг
Внешний блок АКБ
Тип батарей | 16х9Ач 12В
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×500×130(2U)
Вес (кг) | 48

## Kehua KR-RM Li (1-3 кВА)
Модель | KR1000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 1000
КПД | 91.5%
Коэффициент мощности | 0,9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
Время переключения (мс) | 0
ECO режим | Да
Перегрузка | 101%...115% до 1 минуты;116%...133% до 1 секунды; более 134% до 200мс
Батарея
Напряжение (В) | 24
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) макс. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485 + сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1х IEC 320 C19 + 6 х IEC 320 C13
ЖК дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние ИБП
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, ошибка ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...60°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×420×87
Вес (кг) | 8,9 кг
Модель | KR2000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2000
КПД | 91.5%
Коэффициент мощности | 0,9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
Время переключения (мс) | 0
ECO режим | Да
Перегрузка | 101%...115% до 1 минуты;116%...133% до 1 секунды; более 134% до 200мс
Батарея
Напряжение (В) | 48
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) макс. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485 + сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1х IEC 320 C19 + 6 х IEC 320 C13
ЖК дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние ИБП
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, ошибка ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...60°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87
Вес (кг) | 13,6 кг
Модель | KR2200-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 2200
КПД | 91.6%
Коэффициент мощности | 0,9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
Время переключения (мс) | 0
ECO режим | Да
Перегрузка | 101%...115% до 1 минуты;116%...133% до 1 секунды; более 134% до 200мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Время автономной работы (минуты) | 22
Зарядный ток (А) макс. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485 + сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1х IEC 320 C19 + 6 х IEC 320 C13
ЖК дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние ИБП
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, ошибка ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...60°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×615×87
Вес (кг) | 19,1 кг
Модель | KR3000-RM Li
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...295
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Выход
Мощность (ВА) | 3000
КПД | 93%
Коэффициент мощности | 0,9
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | <3%
Время переключения (мс) | 0
ECO режим | Да
Перегрузка | 101%...115% до 1 минуты;116%...133% до 1 секунды; более 134% до 200мс
Батарея
Напряжение (В) | 72
Время автономной работы (минуты) | 11
Зарядный ток (А) макс. | 4
Другое
Коммуникационные порты | USB+SNMP/RS485 + сухие контакты (опция)
Выходные розетки | 1х IEC 320 C19 + 6 х IEC 320 C13
ЖК дисплей | ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние ИБП
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, ошибка ИБП и т.д.
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.
Уровень шума 1м (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | 0...60°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...60°C)
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87
Вес (кг) | 16,1 кг

## Kehua KR-RM (10-40 кВА)
Модель | KR 10KVA-RM
Вход
Напряжение (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 10
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
ECO режим | да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10) настраивается на дисплее
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130 (3U)
Сервисный байпас | 438×500×130 (3U)
АКБ | 438×500×130 (3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 17,5 кг
Сервисный байпас | 8
АКБ | 45х2
Модель | KR15KVA-RM
Вход
Напряжение (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 15
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
ECO режим | да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10) настраивается на дисплее
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130 (3U)
Сервисный байпас | 438×500×130 (3U)
АКБ | 438×500×130 (3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 19 кг
Сервисный байпас | 8
АКБ | 45х2
Модель | KR20KVA-RM
Вход
Напряжение (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 20
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
ECO режим | да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10) настраивается на дисплее
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×500×130 (3U)
Сервисный байпас | 438×500×130 (3U)
АКБ | 438×500×130 (3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 20 кг
Сервисный байпас | 8
АКБ | 45х2
Модель | KR30KVA-RM
Вход
Напряжение (В) | 305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 30
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
ECO режим | да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20) настраивается на дисплее
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×680×130 (3U)
Сервисный байпас | 438×680×130 (3U)
АКБ | 438×680×130 (3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 34 кг
Сервисный байпас | 14
АКБ | 45х2
Модель | KR40KVA-RM
Вход
Напряжение (В) | 305...485 (линейн.)
Частота (Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3
Выход
Мощность (кВА) | 40
КПД (макс.) | 96%
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +40°C)
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) или 380/400/415±1% (L-L) (устанавливается пользователем)
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка)
<4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Перегрузка | До 115% - длительное время, 115%...130% нагрузка: 15 мин, 130%...150% нагрузка: 1мин, свыше 150% нагрузка 200 мс
ECO режим | да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) / 32 шт по умолчанию (24...40 шт настраивется)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20) настраивается на дисплее
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Матричный ЖК дисплей
Оповещение | О низком заряде АКБ, выходе параметров за разрешенные диапазоны, ошибке ИБП и др
Защита | От низкого напряжения на АКБ, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5…40
Относительная влажность | 0 ... 95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм
ИБП | 438×680×130 (3U)
Сервисный байпас | 438×680×130 (3U)
АКБ | 438×680×130 (3U)х2
Вес (кг)
ИБП | 34 кг
Сервисный байпас | 14
АКБ | 45х2

## Kehua KR33 (10-40 кВА)
Модель | KR3310
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | (±96...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 95
Модель | KR3310S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | (±96...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 95
Модель | KR3315
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133,5 кг
Модель | KR3315S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133,5 кг
Модель | KR3320
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133,5 кг
Модель | KR3320S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 176...280 (фазн.)/305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 1:1 / 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <2% (линейная нагркзка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 40х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 4 (1...10 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 308х803х882
Вес без АКБ (кг) | 50
Вес с АКБ (кг) | 133,5 кг
Модель | KR3330
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 80х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254,6 кг
Модель | KR3330S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 80х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254,6 кг
Модель | KR3340
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 100%
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 80х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254,6 кг
Модель | KR3340S
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 305...485 (линейн.)
Подключение к сети и нагрузке | 3:1 / 3:3
Частота·(Гц) | 40...70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Выход
КПД | 96%
Коэффициент мощности | 1
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное) 380/400/415±1% (линейное)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Крест-фактор | 3:1
Перегрузка | 115%...130% – до 15 минут, 131%...155% – до 1 минуты, >155% – переключение на байпас
ECO режим | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается)
Батарея | Внешняя / 80х9Ач 12В (S)
Зарядный ток (A) | 15 (1...20 настраивается)
Другое
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты(опция)
Дисплей | Сенсорный
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др.
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Высота над уровнем моря | от 0 до 2,000 м для 100% нагрузки
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габаритные размеры (Ш×Г×В)(мм) | 358х840х1250
Вес без АКБ (кг) | 89
Вес с АКБ (кг) | 254,6 кг

## Kehua Myria (60-200 кВА)
Модель | MY60
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±192(±168…±288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <65
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 145
Модель | MY80
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±192(±168…±288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <65
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY100
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY120
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 30
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200
Вес (кг) | 161
Модель | MY160
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 160
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 60
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 600х1000х1600
Вес (кг) | 312
Модель | MY200
Вход
Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L)
Частота (Гц) | 40…70
Коэффициент мощности | ≥0.99
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
КНИ тока | <3%
Байпас
Напряжения (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее)
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная)
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ)
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке
Время переключения(мс) | 0
КПД | 96,5%
Перегрузка для MY60-100, MY160-200 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута; более 150% — переключение на байпас
Перегрузка для MY120 | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас
Батарея
Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается)
Тип АКБ | Внешние
Зарядный ток (А) мах. | 60
Другое
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция )
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель
Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение
Шум (дБ) | <70
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м
IP | IP20
Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг
Относительная влажность | 0….95% без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 600х1000х1600
Вес (кг) | 312

## Kehua KR33 (300-1200 кВА)
Mодель | KR33300
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...100
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1000x900x1950
Вес (кг) | 750
Mодель | KR33400
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...100
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1000x900x1950
Вес (кг) | 750
Mодель | KR33500
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400x900x1950
Вес (кг) | 1100
Mодель | KR33600
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 480 (от 32 до 44 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400x900x1950
Вес (кг) | 1100
Mодель | KR33800
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1900x900x1950
Вес (кг) | 1450
Mодель | KR331000
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000x900x1950
Вес (кг) | 2400
Mодель | KR331200
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Подключение к сети | 3Ф+N+PE
Частота(Гц) | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤2% полная нагрузкаа, ≤4% при половинной нагрузке, ≤5% при 30% нагрузке
Байпас
Входное напряжение (В) | 380/400/415 (-25%...+20% )
Частота (Гц) | 50/60 Гц±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Выход
Выходное напряжение (В) | 380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.5%
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре до +30ºС)
КПД | 97%
Подключение к нагрузке | 3Ф+N+PE
Перегрузочная способность | 110% нагрузка 60 минут , 125% нагрузка 10 минут, 150% нагрузка 1 мин
Батарея
Напряжение (В) | 528 (от 32 до 48 блоков 12 В)
Зарядный ток (A) | 25...200
Другое
Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS, SNMP (опция)
Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды
Рабочая температура (°C) | -5...40
Оповещение | Выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ, перегрузка, перегрев
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, низкого напряжения на АКБ
IP | IP 20
Шум (дБ) | <75
Высота над уровнем моря (м) | 1500
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000x900x1950
Вес (кг) | 2400

## Kehua MR33 (30-1600 кВА)
Модель | MR33120
Силовой модуль | MR3330-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 30
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤4%
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±192 (±168…±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 110%...125% 10 мин; 126%...150% 1 мин
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | ＜65
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 600х860х2000
Подвод кабелей | Снизу; опционально - сверху
Вес (кг)
Шкаф | 180
Модуль байпаса | 17
Силовой модуль | 27
Модель | MR33200
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±192 (±180…±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут;111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 600х860х2000
Подвод кабелей | Снизу; опционально - сверху
Вес (кг)
Шкаф | 224
Модуль байпаса | 19
Силовой модуль | 33
Модель | MR33300
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±180...±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 300
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут;111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 600х860х2000
Подвод кабелей | Снизу; опционально - сверху
Вес (кг)
Шкаф | 236
Модуль байпаса | 25
Силовой модуль | 33
Модель | MR33400
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±180...±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут;111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1200х860х2000
Подвод кабелей | Как сверху, так и снизу
Вес (кг)
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 25
Силовой модуль | 33
Модель | MR33500
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±180...±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут;111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1200х860х2000
Подвод кабелей | Как сверху, так и снизу
Вес (кг)
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 31
Силовой модуль | 33
Модель | MR33600
Силовой модуль | MR3350-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 50
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 305…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее) +15% (+10%/20% устанавливается на дисплее)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤5% (нелинейная полная нагрузка)
Подключение к сети | 3Ф4W+PE
Напряжение на АКБ | ±240 (±180...±276) настраивается
Зарядный ток (А) | Nх10 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | L-L:380, 400, 415 ±1%
Частота (Гц) | 50/60 ±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут;111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1200х860х2000
Подвод кабелей | Как сверху, так и снизу
Вес (кг)
Шкаф | 427
Модуль байпаса | 31
Силовой модуль | 33
Модель | MR33400
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 800х1000х2000
Подвод кабелей | Сверху. Снизу - при заказе опц. боковой секции (400х1000х2000мм)
Вес (кг)
Шкаф | 417
Модуль байпаса | 32
Силовой модуль | 47
Модель | MR33500
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 800х1000х2000
Подвод кабелей | Сверху. Снизу - при заказе опц. боковой секции (400х1000х2000мм)
Вес (кг)
Шкаф | 439
Модуль байпаса | 46
Силовой модуль | 47
Модель | MR33600
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 800х1000х2000
Подвод кабелей | Сверху. Снизу - при заказе опц. боковой секции (400х1000х2000мм)
Вес (кг)
Шкаф | 439
Модуль байпаса | 46
Силовой модуль | 47
Модель | MR33800
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 800
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1400х1000х2000
Подвод кабелей | Как сверху, так и снизу
Вес (кг)
Шкаф | 580
Модуль байпаса | 60
Силовой модуль | 47
Модель | MR331000
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 1000
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1800х1000х2000
Подвод кабелей | Сверху
Вес (кг)
Шкаф | 650
Модуль байпаса | 2х60
Силовой модуль | 47
Модель | MR331200
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 1200
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 1800х1000х2000
Подвод кабелей | Сверху
Вес (кг)
Шкаф | 740
Модуль байпаса | 2х60
Силовой модуль | 47
Модель | MR331600
Силовой модуль | MR33100-J
Вход
Мощность силового модуля (кВА) | 100
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон входного напряжения (В) | L-L 324…485
Частота (Гц) | 40…70
Напряжение байпаса (В) | 304…438
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | ≤1,5% (полная нагрузка)
Подключение к сети | 3 фазы +N+PE/3 фазы +PЕ (опция)
Напряжение на АКБ | ±240 (±180…±300) настраивается
Зарядный ток (А) | При полной нагрузке: Nх10, при 60% загрузке: Nx100 (N: количество силовых модулей в шкафу ИБП)
Выход
Мощность (кВА) | 1600
Коэффициент мощности | 1.0
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE
Форма волны выходного сигнала | Синусоида
Напряжение (В) | 380/400/415±1%
КНИ напряжения | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка)
Время переключения | 0
Максимальный КПД | 97%
Параллельный режим работы | Одноранговая технология параллельной работы, N+1 резервирование
Перегрузка | 106%...110% нагрузка до 60 минут; 111%...130% до 10 минут; 131%...150% до 1 минуты; 151%…200% до 200 мс
Другое
Рабочая температура (°С) | 0...+40
Температура хранения (°С) | -25...+55
Относительная влажность | 0%...95%, без конденсации
Коммуникационные порты | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus, (SNMP опция)
Типы АКБ | VRLA/ VLA, LFP
Шум (дБ) | <70
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 2400х1000х2200
Подвод кабелей | Сверху
Вес (кг)
Шкаф | 950
Модуль байпаса | 3х60
Силовой модуль | 47

## Kehua KR11 T (6-10 кВА)
Модель | KR6000T(L)
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 6
Коэффициет мощности | 0.9
Напряжеие (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
КПД | 92%
Крест фактор | 3:01
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение АКБ (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Aч12В/Внешние
Зарядный ток (A) | 1...8 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция) /SNMP (опция)
ЖК- дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура, индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др.
Защита | Низкое напряжение АКБ,перегрузка,короткое замыкание, превышение температуры и др.
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 104/68
Модель | KR1110T(L)
Вход
Напряжения (В) | 80...275
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование)
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <5%
Подключение к сети | 1 фаза, три провода
Выход
Мощность (кВА) | 10
Коэффициет мощности | 0.9
Напряжеие (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка)
Время переключения (мс) | 0
КПД | 92%
Крест фактор | 3:01
Перегрузка | 105%...130%-10мин,130%...150%: 30с,>150%- 0.5с.
Батарея
Напряжение АКБ (В) | 192 (192...240) настраивается
Тип батареи | 16×9Aч12В/Внешние
Зарядный ток (A) | 1...8 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS232+EPO+USB/RS485+сухие контакты (опция) /SNMP (опция)
ЖК- дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда АКБ, температура, индикация при работе от сети, индикация аварийных сигналов
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др
Защита | Низкое напряжение АКБ,перегрузка,короткое замыкание, превышение температуры и др
Уровень шума (дБ) | <55
Рабочая температура (°C) | -5...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720
Вес (кг) | 128/88

## Kehua KR33 T (10-40 кВА)
Модель | KR33 T 10 кВА
Вход
Подключение к сети и нагрузке | 3/1,3/3
Диапазон напряжения (В) | 138-485 (L-L)
Частота (Гц) | 40-70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициет мощности | 1
Напряжеие (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест -фактор | 3:01
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240) настраивается
Зарядный ток (A) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485+EPO+Сухие контакты (SNMP опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (ºС) | -5...40
Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (ШxГxВ) (мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | KR33 T 15 кВА
Вход
Подключение к сети и нагрузке | 3/1,3/3
Диапазон напряжения (В) | 138-485 (L-L)
Частота (Гц) | 40-70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициет мощности | 1
Напряжеие (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест -фактор | 3:01
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144 ...±240) настраивается
Зарядный ток (A) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485+EPO+Сухие контакты (SNMP опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (ºС) | -5...40
Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (ШxГxВ) (мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | KR33 T 20 кВА
Вход
Подключение к сети и нагрузке | 3/1,3/3
Диапазон напряжения (В) | 138-485 (L-L)
Частота (Гц) | 40-70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициет мощности | 1
Напряжеие (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест -фактор | 3:01
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144 ...±240) настраивается
Зарядный ток (A) | 1...10 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485+EPO+Сухие контакты (SNMP опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (ºС) | -5...40
Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (ШxГxВ) (мм) | 308x803x882
Вес (кг) | 128
Модель | KR33 T 30 кВА
Вход
Подключение к сети и нагрузке | 3/1,3/3
Диапазон напряжения (В) | 138-485 (L-L)
Частота (Гц) | 40-70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициет мощности | 1
Напряжеие (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест -фактор | 3:01
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144 ...±240) настраивается
Зарядный ток (A) | 1...20 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485+EPO+Сухие контакты (SNMP опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (ºС) | -5...40
Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (ШxГxВ) (мм) | 358x840x1250
Вес (кг) | 222
Модель | KR33 T 40 кВА
Вход
Подключение к сети и нагрузке | 3/1,3/3
Диапазон напряжения (В) | 138-485 (L-L)
Частота (Гц) | 40-70
Коэффициент мощности | ≥0.99
КНИ тока | <3%
Раздельный вход | Да
Выход
КПД (макс) | 92.4%
Коэффициет мощности | 1
Напряжеие (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L)
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим батареи)
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка)
Крест -фактор | 3:01
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс
EPO | Да
Холодный старт | Да
Батарея
Напряжение (В) | ±192 (±144 ...±240) настраивается
Зарядный ток (A) | 1...20 настраивается
Другое
Коммуникационные порты | RS485+EPO+Сухие контакты (SNMP опция)
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др.
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др.
Шум (дБ) | <55
Рабочая температура (ºС) | -5...40
Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга
Габариты (ШxГxВ) (мм) | 358x840x1250
Вес (кг) | 222

## Kehua KR33 T (300-600 кВА)
Модель | KR33300T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 300
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:1
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 4.8 кВт (инвертор вкл.); 2.7 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1150
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 72
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 1600х1000х1800
Вес (кг) | 1400
Модель | KR33400T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 400
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:1
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 4.8 кВт (инвертор вкл.); 2.7 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1 минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1600
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 72
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 1600х1000х1800
Вес (кг) | 1700
Модель | KR33500T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 500
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:1
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВт (инвертор вкл.) 4.3 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1 минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 1900
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 75
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 2200х1000х1800
Вес (кг) | 2300
Модель | KR33600T
Вход
Напряжение (В) | 380/400/415
Диапазон напряжения (В) | 340...500 (-15%...+20%)
Диапазон напряжения на байпасе | ±20%
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция)
Коэффициент мощности | ≥0.999
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка)
Выход
Мощность (кВА) | 600
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи
Выходной коэффициент мощности | 0.9
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5%
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2%
Крест фактор | 3:1
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5%
КПД при 100% загрузке системы | 95%
Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВт (инвертор вкл.) 4.3 кВт (ECO)
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1 минута
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 2300
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0
ECO/нормальный режим время переключения (мс | ≤10
Батарея
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд
Зарядный ток (A) | 20...100
Другое
Ручной байпас | Да
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция)
Холодный старт | Опция
Уровень шума 1м (дБ) | 75
Рабочая температура (°C) | -5...40
Температура хранения (°C) | -20...55
Влажность | 0...95%
Защита | IP20
Соответствия | EN62040-2:2006
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 2200х1000х1800
Вес (кг) | 2400

## Kehua FR-UK33 (10-600 кВА)
Модель | FR-UK3310
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 10
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 230
Модель | FR-UK3320
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 20
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 260
Модель | FR-UK3330
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 30
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×600×1180
Вес (кг) | 300
Модель | FR-UK3340
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 40
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 400
Модель | FR-UK3360
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 450
Модель | FR-UK3380
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 500×800×1600
Вес (кг) | 520
Модель | FR-UK33100
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 600
Модель | FR-UK33120
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 650
Модель | FR-UK33160
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 160
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 348 (опционально 360) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...40
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 700×800×1800
Вес (кг) | 825
Модель | FR-UK33200
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 200
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400x1000x1850
Вес (кг) | 1280
Модель | FR-UK33250
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 250
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1400x1000x1850
Вес (кг) | 1568
Модель | FR-UK33300
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 300
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1600×1000×1850
Вес (кг) | 1830
Модель | FR-UK33400
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 400
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 1600×1000×1850
Вес (кг) | 2050
Модель | FR-UK33500-12P
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 500
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×1000×1850
Вес (кг) | 4500
Модель | FR-UK33600-12P
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415±25%
Частотный диапазон (Гц) | 40...70
Диапазон байпас | 50/60±10% (±5% устанавливается на дисплее)
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода +PE
Выход
Мощность (кВА) | 600
Коэффициент мощности | 0.9
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE
Напряжение (В) | L−N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%
Частота (Гц) | 50/60±0.05 (при питании инвертора от батареи)
КНИ напряжения | ≤2% (линейная нагрузка)
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% допускается 100% несбалансированная нагрузка
Перегрузка | Нагрузка 125% до 10 минут, нагрузка 150% до 1 минуты
Батарея
Напряжение (В) | 384 (опционально 348/360/372) настраивается
Тип батареи | Внешние
Зарядный ток (А) | 10...60
Другое
Ручной байпас | Да
Коммутационные порты | RS485+MODBUS +сухие контакты/ (SNMP опция)
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды
Оповещение | Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, перегрузка, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение батареи, перегрузка, превышение температуры, короткое замыкание, перегрузка и т.д
Уровень шума 1м (дБ) | < 70
Рабочая температура (°C) | 0...40
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации
Габариты (Ш×Г×В) мм | 3000×1000×1850
Вес (кг) | 4500

## Kehua FR-UK31DL (10-120 кВА)
Модель | FR-UK31 10DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 10
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800х800х1800
Вес (кг) | 520
Модель | FR-UK31 20DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 20
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800х800х1800
Вес (кг) | 560
Модель | FR-UK31 30DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 30
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 800х800х1800
Вес (кг) | 600
Модель | FR-UK31 40DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 40
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000х800х1800
Вес (кг) | 690
Модель | FR-UK31 50DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 50
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000х800х1800
Вес (кг) | 740
Модель | FR-UK31 60DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 60
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 40
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1000х800х1800
Вес (кг) | 790
Модель | FR-UK31 80DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 80
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 60
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400х800х1800
Вес (кг) | 975
Модель | FR-UK31 100DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 100
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 60
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400х800х1800
Вес (кг) | 1220
Модель | FR-UK31 120DL
Вход
Диапазон входного напряжения (В) | 380 (может настраиваться 400/415), +/-25%
Диапазон входной частоты (Гц) | 40...70
Напряжение шины постоянного тока (В) | 220
Выход
Мощность (кВА) | 120
Коэффициент мощности | 0.8
Выходное напряжение (В) | 220 (может настраиваться 230/240), +/-1%
Выходная частота (Гц) | 50/60 +/-0,05 или синхронизация с сетью
Время переключения (мс) | 0
КПД | до 90%
Перегрузка | Нагрузка 125% — 10 минут; нагрузка 150% – 1 минута
Батарея
Напряжение (В) | 220
Тип батареи | Внешние
Максимальный зарядный ток (A) | 60
Другое
Сервисный байпас | Да
Коммуникационные порты | Сухие контакты, RS232/RS485, Modbus, SNMP (опционально)
Оповещение | Перегрузка, авария сети, разряд АКБ, перегрев, отказ ИБП
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, перегрев, короткое замыкание, перенапряжение
Уровень шума 1м (дБ) | <65
Рабочая температура (℃) | 0…+40
Относительная влажность (%) | 0…95, без конденсации
Размеры (ШхГхВ, мм) | 1400х800х1800
Вес (кг) | 1465

## Kehua FR-UK33 GEL (10-200кВА)
Модель | FR-UK3310-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 192~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 288
Модель | FR-UK3320-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 216~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 345
Модель | FR-UK3330-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 252~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 372
Модель | FR-UK3340-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 324~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 405
Модель | FR-UK3350-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 324~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 470
Модель | FR-UK3360-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 324~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 470
Модель | FR-UK3380-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 348~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 600×800×2000
Вес (кг) | 505
Модель | FR-UK33100-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 348~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 1000×800×2000
Вес (кг) | 720
Модель | FR-UK33120-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 348~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 1000×800×2000
Вес (кг) | 780
Модель | FR-UK33160-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 348~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 1000×800×2000
Вес (кг) | 1080
Модель | FR-UK33200-GEL
Вход
Напряжение (В~) | 380/400/415 (линейное)
Диапазон напряжения | -25%~+25%
Частота (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±10% (±5% опционально)
Подключение | 3Ph+N+PE
Напряжение АКБ (В=) | 348~480
Выход
Коэффифиент мощности | 0.9
Напряжение (В~) | 380/40 0.9 0/415±1%
Частота (Гц) | 50 (60)±0.1%
Форма вых.сигнала | Синусоидальная
Перегрузка | 101~105%: длительно, 106~130%:10 мин, 131~155%: 1 мин, более 155%: 1 сек
КПД | До 94%
Прочие параметры
Связь | Сухие контакты, RS485, MODBUS
Сигнализация | Входная сеть вне допуска, разряд АКБ, перегрузка
Опции | Холодный старт от АКБ, параллельная работа (до 8 ИБП в системе), защита от осадков, SNMP/RS232, УЗИП класса C
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, перегрев, напряжение сети вне допуска
Рабочая температура (°C) | -5 ~40
Относ. влажность | 0%~95%
Шум (dB) | <65
Размеры (Ш×Г×В)(мм) | 1000×800×2000
Вес (кг) | 1230

## Kehua BCS100-500K-A (hidden)
Модель | BCS100K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 228
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 100
Полная мощность, кВА | 110
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 159
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 159
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 96.4%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 800×1800×800
Вес, кг | 730
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS250K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 566
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 250
Полная мощность, кВА | 275
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 397
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 397
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 97.2%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1000×1950×800
Вес, кг | 1450
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS500K-A
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 1125
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 500
Полная мощность, кВА | 550
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 97.6%
Общие сведения
Режим изоляции | Встроенный трансформатор
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×1950×1000
Вес, кг | 2050
Высота над уровнем моря (м) | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, DIN EN 62477-1:2012/A1:2017, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS250-630K-B (hidden)
Модель | BCS250K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 463
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 250
Полная мощность, кВА | 275
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 397 (400В)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 397 (400В)
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 89.8%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700
Модель | BCS500K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500...900
Максимальный ток, А | 926
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 500
Полная мощность, кВА | 550
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99.01%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700
Модель | BCS630K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600...900
Максимальный ток, А | 1166
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 630
Полная мощность, кВА | 693
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15...10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45...55 устанавливается) / 60 (55...65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1000
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1000
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99.03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30...65°C (>45°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0...95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Допустимая высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×1950×700
Вес, кг | 700

## Kehua BCS1250-1500K-B-H (hidden)
Модель | BCS1250K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1450 / 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1250
Полная мощность, кВА | 1275
Напряжение, В | 550
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1443
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 550
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1443
THDu | <10% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×2000×800
Вес, кг | 1370
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS1500K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1450 / 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1500
Полная мощность, кВА | 1650
Напряжение, В | 600
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1588
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 600
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1588
THDu | <10% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1400×2000×800
Вес, кг | 1370
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua SPH3000-5000-BL (hidden)
Модель | SPH3600-BL
Вход постоянного напряжения
Максимальная мощность массива PV (солнечных батарей), Вт | 4000
Максимальное напряжение холостого хода PV, В | 600
Диапазон MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности), В | 125-550
Максимальный входной ток, А | 2 х 11
Количество цепей MPPT / входных цепей | 2/2 (доступно параллельное соединение)
Выход по сети
Номинальная мощность, Вт | 3600
Номинальное выходное напряжение, В | 220/ 230/ 240
Допустимый диапазон напряжений основной сети, В | -10%~+10% (настраивается)
Допустимый диапазон частоты основной сети, Гц | 47.5~52.5 / 57.5~62.5
Номинальный выходной ток, А | 15,7
Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
КПД | 97,80%
Коэффициент нелинейных искажений тока, THDi | <1.5% (при номинальной мощности)
Параметры инвертора (аварийный режим)
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240
Частота, Гц | 50(60)±0,5
Выходная мощность | 2500 Вт/ 3500 ВА
Время переключения, мс | 6
Коэффициент нелинейных искажений напряжение, THDu | <2% (линейная нагрузка)
Параметры заряд/разряд
Номинальное напряжение, В | 48
Максимальная мощность заряда, Вт | 2500 (устанавливается)
Максимальный ток заряда, А | 50 (устанавливается)
Максимальная мощность разряда, Вт | 2500
Максимальный ток разряда, А | 60
Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные LiFePO4, свинцово - кислотные, свинцово-углеродные
Общие данные
Тип установки | Настенный монтаж
Защита оболочки IP | IP65
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение
Шум, дБ | <25
Человеко - машинный интерфейс | светодиоды/мобильное приложение для облачного мониторинга
Относительная влажность | 0~100%
Диапазон рабочей температуры | "-35°C~60°C
Допустимая высота работы, м | 3000
Стандарты | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21
Стандарты безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1
Стандарты электромагнитной совместимости | EN61000-6-3, EN61000-6-2
Коммуникационные интерфейсы | RS485 (стандарт, Modbus protocol) /WiFi (опция) /GPRS (опция)
Габариты (Ш×В×Г), мм | 480х186х420
Вес, кг | 25
Модель | SPH5000-BL
Вход постоянного напряжения
Максимальная мощность массива PV (солнечных батарей), Вт | 5500
Максимальное напряжение холостого хода PV, В | 600
Диапазон MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности), В | 125-550
Максимальный входной ток, А | 2 х 11
Количество цепей MPPT / входных цепей | 2/2 (доступно параллельное соединение)
Выход по сети
Номинальная мощность, Вт | 5000
Номинальное выходное напряжение, В | 220/ 230/ 240
Допустимый диапазон напряжений основной сети, В | -10%~+10% (настраивается)
Допустимый диапазон частоты основной сети, Гц | 47.5~52.5 / 57.5~62.5
Номинальный выходной ток, А | 21,7
Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
КПД | 97,80%
Коэффициент нелинейных искажений тока, THDi | <1.5% (при номинальной мощности)
Параметры инвертора (аварийный режим)
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240
Частота, Гц | 50(60)±0,5
Выходная мощность | 2500 Вт/ 3500 ВА
Время переключения, мс | 6
Коэффициент нелинейных искажений напряжение, THDu | <2% (линейная нагрузка)
Параметры заряд/разряд
Номинальное напряжение, В | 48
Максимальная мощность заряда, Вт | 2500 (устанавливается)
Максимальный ток заряда, А | 50 (устанавливается)
Максимальная мощность разряда, Вт | 2500
Максимальный ток разряда, А | 60
Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные LiFePO4, свинцово - кислотные, свинцово-углеродные
Общие данные
Тип установки | Настенный монтаж
Защита оболочки IP | IP65
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение
Шум, дБ | <25
Человеко - машинный интерфейс | светодиоды/мобильное приложение для облачного мониторинга
Относительная влажность | 0~100%
Диапазон рабочей температуры | "-35°C~60°C
Допустимая высота работы, м | 3000
Стандарты | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21
Стандарты безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1
Стандарты электромагнитной совместимости | EN61000-6-3, EN61000-6-2
Коммуникационные интерфейсы | RS485 (стандарт, Modbus protocol) /WiFi (опция) /GPRS (опция)
Габариты (Ш×В×Г), мм | 480х186х420
Вес, кг | 25

## Kehua SPT250K-H (hidden)
Модель | SPT250K-H
Входные параметры
Номинальная входная мощность, кВт | 250
Диапазон напряжений PV/BUS, В | 310~1425
Диапазон напряжений при полной нагрузке, В | 700~1425
Максимальный рабочий ток, А | 357
Параметры АКБ
Диапазон напряжений АКБ, В | 310~1500
Диапазон напряжений при полной нагрузке, В | 700~1425
Максимальный рабочий ток, А | 357
Эффективность
КПД, % | 99
Общие сведения
Трансформатор | нет
Защита оболочки IP | IP20
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>55°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 800×2000×800
Вес, кг | 500
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet /CAN
Параллельная работа | поддерживается

## Kehua BCS1000K-1260K-B (hidden)
Модель | BCS1000K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 500 -900
Максимальный ток, А | 926 х 2
Функция автоматического буфера
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1000
Полная мощность, кВА | 1100
Напряжение, В | 315/400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 794 х 2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 315/400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 794 х 2
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,01%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х1990
Вес, кг | 3400
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS1260K-B
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 1166 х 2
Функция автоматического буфера
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1260
Полная мощность, кВА | 1386
Напряжение, В | 400
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1000 х 2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 400
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1000 х 2
THDu | <1% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х1990
Вес, кг | 3400
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP
Коммуникационные порты | RS485 (стандарт), Ethernet (опция)
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS1000K-1260K-T (hidden)
Модель | BCS1000K-T
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 926 х 2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1000
Полная мощность, кВА | 1100
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe)/29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ)
THDu | <3% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,01%
Общие сведения
Тип трансформатора | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 10000
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-TCP/IEC104
Коммуникационные порты | Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017，IEC62477-1，EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007/A1:2011
Модель | BCS1260K-T
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1000
Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900
Максимальный ток, А | 1166 х 2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 1260
Полная мощность, кВА | 1386
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe)/29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 80 (10кВ) / 22,9 (35кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 80 (10кВ) / 22,9 (35кВ)
THDu | <3% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Тип трансформатора | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100% (без конденсации)
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 10000
Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-TCP/IEC104
Коммуникационные порты | Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017，IEC62477-1，EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007/A1:2011

## Kehua BCS2500K-3000K-B-H (hidden)
Модель | BCS2500K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1450 / 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 2500
Полная мощность, кВА | 2750
Напряжение, В | 550
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1443х2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 550
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1443х2
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2991 х 2591 х 2438
Вес, кг | 5000
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS3000K-B-H
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1450 / 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 3000
Полная мощность, кВА | 3300
Напряжение, В | 600
Диапазон напряжения | -15%~10% (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 1588х2
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, В | 600
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 1588х2
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | нет
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2991 х 2591 х 2438
Вес, кг | 5000
Допустимай высота работы, м | 4000 (>2000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## Kehua BCS2500K-3000K-TH (hidden)
Модель | BCS2500K-TH
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 800-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1754х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 2500
Полная мощность, кВА | 2750
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe) / 29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 158,8 (для 10 кВ) / 45,4 (для 35 кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, кВ | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 158,8 (для 10 кВ) / 45,4 (для 35 кВ)
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 12000
Допустимай высота работы, м | 2000 (>1000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011
Модель | BCS3000K-TH
Вход постоянного тока
Максимальное напряжение, В | 1500
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1300 (при номинальной мощности)
Максимальный ток, А | 1871х2
Функция автоматического буфера | Да
Вход переменного тока
Активная мощность, кВт | 3000
Полная мощность, кВА | 3300
Напряжение, кВ | 1935-10-01
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe) / 29,75~38,5 (устанавливается)
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается)
Максимальный ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ)
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка)
THDi | <3% (при номинальной мощности)
Выход переменного тока
Номинальное напряжение, кВ | 1935-10-01
Точность выходного напряжения | 1%
Максимальный выходной ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ)
THDu | <1,2% (линейная нагрузка)
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60
Допустимая перегрузка | 110%
Эффективность
Максимальный КПД | 99,03%
Общие сведения
Режим изоляции | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа
Защита оболочки IP | IP54
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности)
Относительная влажность | 0~100%
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095
Вес, кг | 12000
Допустимай высота работы, м | 2000 (>1000 м. снижение мощности)
Дисплей | Сенсорный экран
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011

## накопитель электроэнергии (hidden)
Батарейная емкость (LFP)
Параметры модуля | 32 В, 148 А/ч
Параметры батарейного кабинета | 736V 148Ah (108.9KWh)
Энергетическая емкость системы | 1,96 МВт•ч
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,5 С
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С
Эффективность системы АКБ | 95%
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального
Накопительный преобразователь энергии
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1000
Номинальная мощность , кВт | 500
Номинальное напряжение переменного тока, В | 400
Частота, Гц | 50 / 60
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка)
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности)
Система
Защита от перенапряжения зарядки | Да
Защита от "глубокого" разряда | Да
Функция подключения/отключения сети | Да
Компенсация реактивной мощности | Да
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да
Автоматическая система пожаротушения | Да
Система температурного контроля | Да
Система контроля доступа | Да
Система мониторинга | Да
Системы вентиляции и освещения | Да
Батарейная емкость (LFP)
Параметры модуля | 38,4 В, 240А/ч
Параметры батарейного кабинета | 1152V240Ah (276.5KWh)
Энергетическая емкость системы | 2,76 МВт•ч
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,55С
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С
Эффективность системы АКБ | 95%
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального
Накопительный преобразователь энергии
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1500
Номинальная мощность , кВт | 1500
Номинальное напряжение переменного тока, В | 600
Частота, Гц | 50 / 60
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка)
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности)
Система
Защита от перенапряжения зарядки | Да
Защита от "глубокого" разряда | Да
Функция подключения/отключения сети | Да
Компенсация реактивной мощности | Да
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да
Автоматическая система пожаротушения | Да
Система температурного контроля | Да
Система контроля доступа | Да
Система мониторинга | Да
Системы вентиляции и освещения | Да